## HT-25B
通信协议识别模板
设备类型： | 超声波热量表
设备型号： | HT-25B
协议功能： | 超声波热表下行数据采集
通信物理层参数
| 通信速率： | 如：2400
| 校验方式： | 偶校验
| 停止位： | 1
数据方向 | 下行
协议内容
字段序号 | 字段名称 | 数据流 | 实际值/备注
1 | 起始符 | 68 | 0x68 /（固定）
2 | 类型 | 20 | 0x20 /（固定）
3 | 设备地址 | 58 01 81 50 | 50810158
4 | 附加地址 | 00 | 0x00 /（固定）
5 | 工厂代码 | 00 00 | 0x00 /（固定）
6 | 控制字 | 01 | 0x01 /（固定）
7 | 数据长度 | 03 | 0x03 /（固定）
8 | 数据标识 | 90 1F 00 | 固定不变
9 | 校验和 | 65 | 从起始符至数据标识累加和高字节溢出保留低字节
10 | 结束符 | 16 | 0x16
END
举例： | 68 20 58 01 81 50 00 00 00 01 03 90 1F 00 65 16
通信协议识别模板
设备类型： | 超声波热量表
设备型号： | HT-25B
协议功能： | 超声波热表上行计量数据
通信物理层参数
| 通信速率： | 如：2400
| 校验方式： | 偶校验
| 停止位： | 1
数据方向 | 上行
协议内容
字段序号 | 字段名称 | 数据流 | 实际值/备注
1 | 引导符 | FE FE FE | 固定不变
2 | 起始符 | 68 | 0x68 /（固定）
3 | 类型 | 20 | 0x20 /（固定）
4 | 设备地址 | 58 01 81 50 | 50810158
5 | 附加地址 | 00 | 0x00 /（固定）
6 | 工厂代码 | 00 00 | 0x00 /（固定）
7 | 控制字 | 81 | 0x01 /（固定）
8 | 数据长度 | 2E | 0x03 /（固定）
9 | 数据标识 | 90 1F 00 | 固定不变
10 | 冷量数值+单位 | 00 00 00 00 05 | 0 （单位05含义千瓦时）
11 | 热量 +单位 | 49 89 36 05 05 | 53689.49 （单位05含义千瓦时）
12 | 功率 +单位 | 00 00 00 00 17 | 0 （单位05含义千瓦）
13 | 流速 +单位 | 00 00 00 00 35 | 0 （单位35含义m³/h）
14 | 累计流量 +单位 | 29 77 55 00 2C | 5577.29 （单位2C含义m³）
15 | 入口温度 | 24 27 00 | 27.24
16 | 出口温度 | 15 27 00 | 27.15
17 | 运行时间 | 03 52 02 | 25203 小时
18 | 日期时间 | 32 00 17 21 06 18 20 | 2018.06.21.17:00:32
19 | 状态A +B | 00 C1 | 含义不明
20 | 校验和 | DB | 从起始符至数据标识累加和高字节溢出保留低字节
21 | 结束符 | 16 | 0x16
END
举例： | FE FE FE 68 20 58 01 81 50 00 00 00 81 2E 90 1F 00 00 00 00 00 05 49 89 36 05 05 00 00 00 00 17 00 00 00 00 35 29 77 55 00 2C 24 27 00 15 27 00 03 52 02 32 00 17 21 06 18 20 00 C1 DB 16