## modbus 浮点及整数型
| MODBUS地址 | [6 empty] | 备注
寄存器起始地址 | 寄存器地址 | 参数 | 参数示意 | 最小刻度值 | 数据类型 | 默认值 | R/W
0 | 40001 | 进水温度 |  | 0.1℃ | float |  | 可读
1 | 40002
2 | 40003 | 回水温度 |  | 0.1℃ | float |  | 可读
3 | 40004
4 | 40005 | 进水压力 |  | 0.01Mpa | float |  | 可读
5 | 40006
6 | 40007 | 回水压力 |  | 0.01Mpa | float |  | 可读
7 | 40008
8 | 40009 | 室温 |  | 0.1℃ | float |  | 可读
9 | 40010
10 | 40011 | 当前开度值 |  | 0.1% | float |  | 可读
11 | 40012
12 | 40013 | 开度设定值 |  | 0.1% | float | 50 | 可读可写
13 | 40014
14 | 40015 | 温差设定值 |  | 0.1℃ | float | 5 | 可读可写
15 | 40016
16 | 40017 | 回水温度设定值 |  | 0.1℃ | float | 35 | 可读可写
17 | 40018
18 | 40019 | 压差设定值 |  | 0.01Mpa | float | 0.2 | 可读可写
19 | 40020
20 | 40021 | 错误代码 | 0为正常，1为堵转，2为进水温度传感器开路，3.回水温度传感器开路，4.进水压力传感器开路，5回水压力传感器开路 |  | unshort | 0 | 可读
21 | 40022 | 软件版本号 | 100 |  | unshort | V1.0 | 可读
22 | 40023 | 运行模式 | 0为开度模式；1为温差模式2为回温模式3为压差模式4.就地控制模式（电机掉电）5.4-20控制开度模式（需硬件支持）6 TIME |  | unshort | 0 | 可读可写
23 | 40024 | 从机地址 | 1-247，默认为1 |  | unshort | 1 | 可读可写
24 | 40025 | 电机转向 | 0为正向阀，1为反向阀 |  | unshort | 1 | 可读可写
25 | 40026 | 自动行程校正开关 | 0关闭，1为打开，值为1时每次上电自动校正行程 |  | unshort | 0 | 可读可写
26 | 40027 | 远程行程校验触发开关 | 写0x5555触发一次 | 21845 | unshort | 0 | 可读可写
27 | 40028 | 直流电机速度 | 转速过低时扭矩降低 | 10-100% | unshort | 50 | 可读可写 | （仅直流驱动板有效）
28 | 40029 | 波特率 | 四选一 | 2400、4800、9600 、19200 | unshort | 9600 | 可读可写
29 | 40030 | 奇偶校验位 | 0无校验、1奇校验、2偶校验 |  | unshort | 0 | 可读可写
| 40041 | 进水温度修正值 |  | 0.1℃ | float | 0 | 可读可写
40042
| 40043 | 回水温度修正值 |  | 0.1℃ | float | 0 | 可读可写
40044
| 40045 | 室温修正值 |  | 0.1℃ | float | 0 | 可读可写
40046
| 40047 | 温度控制精度 |  | 0.1℃ | float | 0.5 | 可读可写
40048
| 40049 | 压力控制精度 |  | 0.01Mpa | float | 0.05 | 可读可写
40050
| 40051 | 行程控制精度 |  | 0.1% | float | 0.1 | 可读可写
40052
| 40053 | P |  | 0.01 | float | 0.05 | 可读可写
40054
| 40055 | I |  | 0.01 | float | 0.02 | 可读可写
40056
| 40057 | D |  | 0.01 | float | 0.1 | 可读可写
40058
| 40059 | PID最大步长 | 0.5-9.5调整范围 | 0.1S | float | 3 | 可读可写
40060
| 40061 | PID判断周期 | 10秒，系统水循环需要时间，不能设置过小 | 1S | unshort | 60 | 可读可写
| 40062 | PID累计误差最大值 | 4000 |  | unshort | 4000 | 可读可写
| 40063 | 堵转时间 | 15秒，保护参数 | 1S | unshort | 15 | 可读可写
| 40064 | 温控下最大开度 | 100% 限制行程 |  | unshort | 100 | 可读可写
| 40065 | 温控下最小开度 | 15% 限制行程 |  | unshort | 15 | 可读可写
| 40066 | 远程恢复出厂设置 | 写0x5555触发一次 |  | unshort | 0 | 可读可写
7芯线束
| 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
| A-B或mbus+ - | DC24或AC24V |  | PT2（回水） | PT1（进水） | GND
| 黄--绿 | 黑-红 |  | 棕 | 白 | 蓝